Chiamata CTG in reperibilità del 15/03/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L003RC imp.900

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del torsionale in oggetto ritenuto fondamentale da parte di esercizio; il livello è stato smontato pulito ed è stata ripristinata l’elettronica del torsionale Fisher; dopo le verifiche di taratura lo stesso è stato rimontato in campo.

Il livello si è portato a fondo scala, non si è potuto constatare la correttezza della misura in quanto il corrispondente livello visivo risulta essere sporco inoltre non è stato possibile da parte di esercizio effettuare manovre d’impianto per svuotare l’accumulatore e far effettuare variazioni al livello per verificarne la veridicità. Siamo stati congedati dal capoturno che ci ha riferito che in nottata avrebbero provato a far scendere il livello per dare conferma della corretta funzionalità.

Priolo Gargallo 15/03/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco