Chiamata CTG in reperibilità del 16/07/2022

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per accensione F102 imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza all’esercizio per l’accensione del forno F102 all’impianto 1200/2 in quanto la vlavola B501SV non si movimenta e non fornisce il consenso alla sequenza. Si è riscontrato che il regolatore pneumatico locale risultava impostato in azione manuale, una volta spostato il selettore in automatico la sequenza si è sbloccata e la valvola si è movimentata. Abbiamo fornito assistenza durante le fasi di accensione del forno, avvenuta con esito positivo.

Priolo Gargallo 16/07/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea