Chiamata CTG in reperibilità del 16/10/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità valvola L601CV imp.2000A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto, dal controllo effettuato si è riscontrato un problema sull’otturatore della valvola che risulta essere sganciato; si è provato a riagganciarlo in presenza anche del TCL di manutenzione, ma senza alcun successo. La valvola necessita di revisione. Abbiamo fornito dunque assistenza durante le fasi di accensione della caldaia 1, riscontrando che i piloti 1 e 2 non completano la corsa mentre il pilota 3 risulta completamente bloccato.

Priolo Gargallo 16/10/2022 Il tecnico strumentista

Pagano Salvatore