Chiamata CTG in reperibilità del 18/09/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T405CV, F303CV imp.1200/1 e ripristino funzionalità F301RC imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo della T405CV, che era già stata precedentemente controllata e da cui era emerso che la stessa risulta bloccata, la strumentazione risulta funzionante. Siamo intervenuti sulla valvola F303CV che a detta dell’esercizio risulta instabile nella movimentazione. Per le prove che abbiamo potuto effettuare con sala controllo, si è riscontrato che la stessa si movimenta ma reagisce ai comandi con lentezza. Per poter effettuare i controlli sulla strumentazione a corredo valvola, avremmo dovuto avere completa manovrabilità della valvola, cosa non possibile in quanto la valvola risultava in esercizio e non poteva effettuare variazioni che avrebbero destabilizzato il processo.
* Siamo intervenuti sulla portata F301RC della linea 4, per raggiungere lo strumento necessita il ponteggio, abbiamo verificato lo stato dei primari con la pompa stasalinea ed in effetti la positiva è risultata tappata e non si è riusciti a stasarla fino a 60 Bar; si è tuttavia riscontrato che la tracciatura di vapore risulta essere intercettata e quindi sullo strumento risulta essere fredda.

Priolo Gargallo 18/09/2022 Il tecnico strumentista

Pagano Salvatore