Chiamata CTG in reperibilità del 19/08/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L311IC imp.500, ripristino funzionalità T508R, T509R imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino delle termocoppie del reattore R102 della linea 1 a seguito della realizzazione del ponteggio. Si è riscontrato un falso contatto sui morsetti delle stesse. Una volta effettuato il ripristino le misure sono state correttamente allineate con sala controllo.
* Per quanto riguarda il torsionale L311IC, dopo la realizzazione del ponteggio, si è riscontrato che la zona risultava completamente al buio, abbiamo provato a reperire un faretto provvisorio ma non è stata trovata in zona una presa disponibile. Viste le condizioni l’operatore non è stato in grado di intercettare lo strumento per effettuare la taratura. L’unica operazione che abbiamo potuto effettuare è stato il reset della testina elettronica. Anche il capoturno recatosi sul posto, ha potuto constatare la scarsa visibilità.

Priolo Gargallo 19/08/2022 Il tecnico strumentista

Patania Marco