Chiamata CTG in reperibilità del 22/12/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità Fotocellule su F201 imp.1200/M, L008IC imp.1400

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti il ripristino della fortocellula del forno F201 dell’impianto 1200/M; abbiamo provveduto e alla pulizia della stessa senza riscontrare alcuna anomalia. In realtà il problema risiedeva sul canotto, così si è provveduto ad abbassare la pressione del forno e a fornire assistenza all’operatore per la scovolatura. Una volta scovolato la fotocellulla ha ripreso la funzionalità.
* Ci è stato chiesto il controllo del livello L008IC all’impianto 1400 in quanto per esercizio la misura non sembrava reale; in realtà la misura del livello si attesta al 95% di misura perfettamente allineato con il livello visivo.

Priolo Gargallo 22/12/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco