Chiamata CTG in reperibilità del 08/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P301T su C201S imp.2200, assistenza accensione F102 imp.1200/1, ripristino funzionalità campionatore canale alpina imp.2800.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino degli strumenti di pressione, P301AT/BT/CT sul compressore C201S; in realtà dal controllo strumentale su tutti e tre gli strumenti non è emersa alcuna anomalia e i primari degli stessi sono risultati liberi.
* L’esercizio riscontrava problemi nell’accensione del forno F102 all’imp.1200/1, dopo un controllo si è riscontrata la necessità di dover smontare l’accenditore probabilmente per poter asciugarlo e renderlo funzionale; tuttavia vista la priorità sulla valvola F303CV il capoturno ha ritenuto che lo smontaggio si sarebbe effettuato il giorno successivo.
* Siamo intervenuti sul nuovo campionatore all’imp.2800 Tas, riscontrando che il tubo di prelievo necessitava di sostituzione, inoltre si è provveduto alla stasatura della linea di prelievo in acciaio da 12”; si è tuttavia riscontrato anche che sulla pompa peristaltica uno dei tre cuscinetti è da sostituire, il campionatore rimane dunque fuori servizio in attesa di un opportuno ricambio.

Priolo Gargallo 08/06/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco