Chiamata CTG in reperibilità del 15/01/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P031CV, F031RC imp.500

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola in oggetto, si è riscontrata una staratura sul posizionatore che non permetteva la corretta movimentazione della valvola.Dopo aver effettuato la taratura, la stessa è stata allineata con sala controllo e riconsegnata all’esercizio.
* Siamo intervuti sullo strumento di portata F031RC, riscontrando la presenza di acqua sui primari, dopo aver effettuato il drenaggio e la taratura, lo strumento è stato allineato con sala controllo e riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 15/01/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco