Chiamata CTG in reperibilità del 18/04/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L361RC, L362SL su D111 imp.200A

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino dei livelli in oggetto; in collaborazione con l’operatore si è provveduto ad intercettare e drenare il livello L361RC, riscontrando la presenza di sporcizia sulle prese, il livello è stato tarato e verificato con sala controllo.

Per quel che riguarda il livellostato di blocco per basso livello L362SL dopo aver liberato il galleggiante, si è riscontrato un problema sul microswitch; si è provveduto alla ricerca del pezzo di ricambio e dopo averlo provato con sala controllo è stato riconsegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 18/04/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso