Chiamata CTG in reperibilità del 22/07/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L211RC e Assistenza strumentale per accensione ciclo alim.2 imp.2000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto che a detta esercizio sbandierava in modo tale da non permettere la corretta regolazione. Dopo avere effettuato le dovute verifiche del caso. Si è provveduto ad effettuare un riempimento della presa negativa che aveva preso il battente; il livello è tornato stabile ed è stato allineato correttamente con sala controllo. Ci è stato chiesto di fornire assistenza durante le fasi di accensione e siamo intervenuti per il ripristino di un pressostato di cut/in della pompa che è risultato fortemente starato e che inevitabilmente generava un allarme in sala controllo.

Priolo Gargallo 22/07/2022 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe