Chiamata CTG in reperibilità del 25/12/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L114RC D111 imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino del livello, l’esercizio lamenta che il livello non risponde correttamente; in realtà al controllo effettuato si è riscontrata la mancanza di soda, di conseguenza il torsionale non subisce variazioni. Il problema non è da ricercare sulla misura dello strumento ma su altre eventuali problematiche in impianto.

Priolo Gargallo 25/12/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso