Chiamata CTG in reperibilità del 24/04/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L004RC imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto; l’esercizio lamenta una totale discordanza con quanto segnalato dal livello visivo che si trova a zero mentre il torsionale è al 100% della misura. Dopo aver intercettato lo strumento è stato scaricato e sono stati effettuati i controlli del caso, dai quali non è emersa alcuna anomalia. Si è chiesto il supporto da parte esercizio che ha provveduto a svaporare e pulire il livello visivo che si è così riportato sulla stessa misura del regolatore al 100% di livello. Una volta rimesso in servizio ed effettuate variazioni di livello, la misura si è attestata intorno al 60% sia sul klingler che sul torsionale.

Priolo Gargallo 24/04/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca