Chiamata CTG in reperibilità del 25/09/2022

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per ripristino valvole per attività meccaniche imp.2600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino di alcune valvole all’impianto di rigenerazine a seguito della sostituzione da parte meccanica di un tratto di linea. Nel dettaglio siamo intervenuti sulla X1101V che presentava perdita d’acqua a causa della membrana bucata, si è provveduto allo smontaggio e alla sostituzione con una valvola manuale. La X1136V presenta problemi in apertura a causa della membrana della cappella bucata, tuttavia la valvola riesce ad aprirsi agendo sul volantino completando poi tutta la corsa. Non è stato effettuato lo smontaggio in quanto trattasi di valvola da 3” e necessita valvola manuale di ricambio per sostituzione, attività da organizzare in settimana. Ci sono state indicate altre valvole da scollegare per permettere ai meccanici di effettuare la sostituzione del tratto di linea, tuttavia le stesse eranogià state smontate direttamente collegate e appese provvisoriamente, non è stato duque effettuato lo scollegamento in quanto non più interferente con le atività meccaniche.

Priolo Gargallo 25/09/2022 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea