Chiamata CTG in reperibilità del 30/11/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità U71995V imp.1900

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto situata nella strada adiacente la cabina Air Liquide, la valvola era rimasta chiusa e necessitava portarla in apertura.

Dopo le manovre per la messa in sicurezza della stessa, gli operatori hanno infatti intercettato le manuali a monte, abbiamo effettuato le verifiche del caso. Il filtro riduttore nonostante non sia in ottimo stato risulta efficiente nella sua funzionalità e fornisce il segnale alle due elettrovalvole a bordo valvola; ciononostante la valvola non si apre, abbiampo provato a forzarla con l’ausilio di una manichetta ma senza risultato in quanto il servomotore sfiata segno evidente di una perdita di tenuta e quindi della necessaria polmonazione. Necessita quindi di smontaggio e lavorazione. Visto l’orario e le dimensioni della valvola il CTG ci ha congedati rinviando l’attività alla successive ore della giornata.

Priolo Gargallo 30/11/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso