Chiamata CTG in reperibilità del 30/04/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008RC imp.100, ripristino funzionalità L008CV imp.200; Ripristino funzionalità fotocellule F201 imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello L008RC dell’impianto 100, T104 esercizio ci ha chiesto una verfica dello stesso in quanto non erano convinti della misura; tuttavia dal controllo effettuato non è emersa alcuna anomalia sulla misura di livello.
* Siamo intervenuti sulla valvola L008CV dell’imp.200, la stessa era rimasta bloccata al 10%di apertura; dopo aver effettuato lo sbloccaggio e averla allineata positivamente con sala controllo, è stata riconsegnata all’esercizio.
* Siamo intervenuti sul forno F201 dell’imp.1200/M, attività già effettuata in giornata, nonostante esercizio sia riuscito ad accendere il forno, le fotocellule non vedono fiamma; una volta effettuato nuovamente lo smontaggio e la verifica delle stesse non hanno evidenziato alcuna anomalia di funzionamento, probabilmente la scovolatura effettuata in giornata non è stata sufficiente per permettere alle fotocellule di rilevare fiamma dal forno.

Priolo Gargallo 30/04/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso