Chiamata CTG in reperibilità del 30/09/2022

**OGGETTO:** Controllo e ripristino funzionalità livellostati tenuta pompe L601HA, L602HA su MP103A imp.100

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per la verifica e l’eventuale ripristino dei livello stati in oggetto delle tenute pompa, per la necessità imminente di mettere in marcia l’MP103A. Abbiamo dovuto sflangiare ed effettuare la verifica movimentazione del galleggiante con acqua con esito positivo. Tuttavia si sono riscontrati problema per la segnalazione dell’intervento a DCS dell’alto livello. In effetti si è dovuta effettuare una regolazione sui microswitch che non permettevano la commutazione del magnete. Una volta ripristinati e provati con sala controllo, sono stati riconsegnati all’esercizio.

Priolo Gargallo 30/09/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso