Chiamata CTG in reperibilità del 19/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello pozzetto olio API/A, ripristino livello L114RC imp.1000, ripristino livello L203T imp.700A

* A seguito della chiamata del CTG, siamo nuovamente intervenuti per il ripristino del livello L824I all’imp.2800 sulla vasca API/A; sullo stesso si è riscontrata una staratura prontamente corretta; è stato pure verificato l’intervento del pressostato del cut-in della pompa legato al segnale di misura in uscita dal livello.
* Siamo intervenuti per il controllo del livello L114RC all’imp.1000, che a detta esercizio non risulta apprezzabile nonostante sia presente prodotto sull’accumulatore; da un punto di vista strumentale lo strumento non presenta alcuna anomalia, è probabile che la radice della presa inferiore risulti essere tappata.
* Siamo intervenuti all’imp.700A sui livelli di fondo colonna in quanto presentavano misure diverse tra loro; è stato effettuato il riempimento sui primari e le misure sono tornate allineate rispetto alla misura indicata dal livello visivo.

Priolo Gargallo 19/06/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca