Chiamata CTG in reperibilità del 29/01/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P157RC imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, per il ripristino dello strumento di pressione in oggetto che a detta esercizio presentava oscillazioni anomale che creavano scompensi sulla rete gas, come confermato da trend a DCS, abbiamo riscontrato la presenza di condensa sul primario dello strumento; abbiamo provveduto al drenaggio della stessa e alla verifica della taratura dello strumento con esito positivo.

Il loop di regolazione è stato riconsegnato all’esercizio con la misura di pressione stabile.

Come nota a margine è bene evidenziare che lo strumento in oggetto è un vecchio H&B analogico, che avrà un ciclo lavorativo abbastanza datato; se possibile sarebbe opportuno organizzarne la sostituzione.

Priolo Gargallo 29/01/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco