Chiamata CTG in reperibilità del 20/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L114RC imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo nuovamente intervenuti per dare supporto ad esercizio durante le fasi di riempimento soda sul D111; l’esercizio lamenta che gli strumenti di livello non rispondono correttamente; in realtà al controllo effettuato si è riscontrata la mancanza di soda, di conseguenza il livellostato di basso livello rimane intervenuto e il torsionale di regolazione non subisce variazioni. Il problema non è da ricercare sulla misura degli strumenti ma su altre eventuali problematiche in impianto.

Priolo Gargallo 20/06/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca