Chiamata CTG in reperibilità del 21/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità X914V imp.2600.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola di ingresso cationica linea 1 dell’impianto 2600 che bloccava la rigenerazione. Si è riscontrato un guasto dell’elettrovalvola con riarmo; fortunatamente avevamo disponibile un ricambio in cantiere, e dopo la sostituzione della stessa, la valvola è stata provata e rimessa in servizio da esercizio.

Priolo Gargallo 21/06/2022 Il tecnico strumentista

Patania Luca