Chiamata CTG in reperibilità del 25/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T405CV imp.1200/1.

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto che non risponde ai comandi dalla sala controllo. Si riscontra mancanza di passaggio vapore sul flessibile in entrata alle tenute. Togliendo aria alla cappella della valvola non si riscontra nessun movimento della stessa, si deduce quindi che la valvola sia bloccata meccanicamente. E’ stata strozzata la valvola di spurgo vapore in modo da forzarne l’ingresso verso il flessibile ed ottimizzarne il riscaldamento.

Di comune accordo con il CTG e CT abbiamo concluso il nostro intervento.

Priolo Gargallo 25/06/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso