Chiamata CTG in reperibilità del 30/06/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L210RC imp.700

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto. Il livello è stato trovato con la segnalazione in bad al dcs e in campo con l’uscita pneumatica a zero. E’ stata effettuata la lubrificazione del flapper e dei leverismi vari, eliminata la perdita d’aria di alimentazione. Dopo la manutenzione il livello si è portato al valore del 70% allineandosi con il livello visivo.

Il tutto è stato consegnato all’esrcizio.

Priolo Gargallo 30/06/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso