Chiamata CTG in reperibilità del 01/08/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità RBV109, RBV115, RBV119 imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino delle valvole in oggetto dell’impianto 1000 che non permettevano di poter effettuare la rigenerazione. Si è riscontrata un’anomalia sui finecorsa delle stesse. Risolto il problema le valvole sono state provate con sala controllo verificando sia il segnale di apertura che quello di chiusura e riconsegnate ad esercizio.

Priolo Gargallo 01/08/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.