Chiamata CTG in reperibilità del 02/05/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità valvole P018ACV, P018BCV imp.700, P002CV imp.1100

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino delle valvole in oggetto, si è subito riscontrata la presenza di parecchia acqua nel circuito dell’aria strumenti che inevitabilmente inficia sul corretto funzionamento dello strumento. Si è provveduto a spurgare le linee e i filtri riduttori e fortunatamente senza dover riccorrere alla ricerca e sostituzione degli accessori delle valvole, le stesse sono tornate nel normale range di funzionamento. Sotto indicazione del capo turno abbiamo lasciato gli spillini leggermente aperti per fare defluire ulteriore presenza di acqua.

Priolo Gargallo 02/05/2023 Il tecnico strumentista

Partesano/Spinali