Chiamata CTG in reperibilità del 02/07/2023

**OGGETTO:** Controlli strumentali su F101 imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti perun controllo sulla valvola P203CV che non si riusciva a manovrare; si è riscontrato un problema sull’elettrovalvola che non riusciva a scambiare segnale. E’ stata effettuata la sostituzione e l’allineamento della stessa con sala controllo con esito positivo. Ci è stato chiesto una verifica delle fotocellule del forno F101; le stesse sono state smontate, pulite, verificate e rimontate, eventuali anomalie sulle stesse potrebbero essere dovute al canotto delle fotocellule che potrebbe essersi sporcato, necessita intervento Ponterosso.

Priolo Gargallo 02/07/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.