Chiamata CTG in reperibilità del 03/11/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L212T, F217CV, T200/21I imp.700A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino del livello L212T la cui misura è attestata al -4% misura non attendibile con quanto atteso da esercizio. Per poter raggiungere il livello necessita il ponteggio, data l’impellenza dell’attività si è atteso l’arrivo dei ponteggisti per la realizzazione del ponteggio. Una volta intercettato e ritarato il livello rimesso in servizio si è attestato sulla misura del 35% e non è stato possibile un riferimento con il klingler in quanto non risulta visibile. Prima del controllo il livello si trovava in condizione di “failsafe” probabilmente il processo ha superato la soglia massima di misura e si è portato in protezione. Nell’attesa della realizzazione ponteggio abbiamo effettuato il controllo della valvola F217CV dal quale non è emersa alcuna anomalia.

La temperatura T200/21 invece posta sulle ventole, presenta il termoelemento funzionante ma il loop di misura non restituisce la misura a DCS, dato l’orario e la priorità del livello esercizio ha ritenuto l’attività non urgente per la risoluzione del problema.

Priolo Gargallo 03/11/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.