Chiamata CTG in reperibilità del 03/12/2023

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per accensione TC101 imp.500; ripristino funzionalità fotocellule F101 imp.1200/2; ripristino funzionalità L004RC imp.700; ripristino funzionalità L120LA imp.500; ripristino funzionalità F001CV imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza strumentale durante le fasi di accensione del compressore TC101 dell’impianto 500 e dato il protrarsi delle attività di avviamento è stato richiesto l’intervento di una seconda coppia di reperibilità per sostituire la prima dopo le dodici ore lavorative.
* E’ stato richiesto un controllo sulle fotocellule U1 e U2 del forno F101 della linea 2; la fotocellula è stata smontata e provatain campo con il simulatore di fiamma senza rilevare alcuna anomalia; una volta rimontata la fotocellula non vede fiamma probabilmente il canotto è otturato; la seconda coppia ha provveduto al nuovo smontaggio per l’intervento meccanico di scovolatura.Successivamente al rimontaggio la fotocellula è stata opportunamente orientata e il forno acceso.
* Siamo intervenuti sul livello L004RC dell’imp.700 per un controllo sullo strumento. In realtà la misura sullo stesso risulta perfettamente allineata con il livello visivo.
* Siamo intervenuti sul livellostato L120LA del cassone olio del TC101; lo strumento in effetti presenta lo switch bloccato; una volta ripristinato lo switch ed effettuate le prove di funzionalità lo strumento è stato riconsegnato ad esercizio.
* Siamo intervenuti sulla valvola F001CV dell’impianto 1800, in quanto la stessa era rimasta chiusa. Si è riscontrata la presenza di parecchia acqua nell’aria strumenti.Dopo aver provveduto a spurgare l’acqua dal filtro riduttore e a pulire il relè del posizionatore, la valvola è stata provata con sala controllo e consegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 03-04/11/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.