Chiamata CTG in reperibilità del 04/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L010CV imp.600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto, che era rimasta chiusa. Dai controlli effettuati in campo si è riscontrato un malfunzionamento dell’I/P converter e una staratura sul posizionatore; una volta effettuata la sostituzione e la ritaratura del posizionatore la valvola è tornata nella sua piena funzionalità, allineata con sala controllo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 04/06/2023 Il tecnico strumentista

Metello A.