Chiamata CTG in reperibilità del 06/04/2023

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per inserimento carica liquida imp.1000; ripristino funzionalità P021CV imp.600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza all’impianto 1000, essendo stati sospesi i turni di assistenza strumentali in H24 per direttive esercizio, è sopravvenuta la necessità di dover dare carica liquida all’impianto e quindi abbiamo fornito un turno di assistenza notturna.
* Siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto all’impianto 600 che a detta esercizio non regolava bene; in effettia abbiamo riscontrato presenza di acqua sul filtro riduttore; dopo aver spurgato la stessa ha ripreso la completa funzionalità.

Priolo Gargallo 07/04/2023 Il tecnico strumentista

Partesano Vincenzo