Chiamata CTG in reperibilità del 08/03/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T016ACV imp.200

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto che a detta esercizio risultava bloccata. Effettuando i controlli del caso in effetti la valvola risulta bloccata e non va oltre il 25% di apertura; in realtà tutti gli accessori a corredo della valvola sono perfettamente funzionanti ma la valvola non si muove nemmeno forzandola a volantino; esercizio ha provveduto a inserire il vapore sulla stessa per provare a sciogliere i residui e sbloccare la valvola. Se il tentativo non dovesse andare a buon fine, necessita effettuare lo smtg della valvola.

Priolo Gargallo 08/03/2023 Il tecnico strumentista

Partesano Vincenzo