Chiamata CTG in reperibilità del 11/10/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P007RC e BV100, BV102 imp.200

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino delle valvole in oggetto; è stata effettuata una ricerca guasto sull’elettrovalvola delle 2 valvole di blocco e si è riscontrata che quella della BV100 risulta essere guasta, Si è provveduto a bypassarla e la relativa valvola è stata tenuta in servizio mediante una zeppa di legno inserita da operatore; essendo l’alimentazione a comune una volta bypassata la BV100 e sostituito il fusibile la BV102 è ritornata in servizio; è stato effettuato un controllo funzionale sulla P007CV senza riscontrare alcuna anomalia.

Per poter ripristinare l’elettrovalvola della BV100 sarebbe necessario scollegare l’aria, ma questa operazione non è possibile in quanto in tal modo l’attuatore porterebbe la valvola in chiusura mandando in blocco il forno.

La soluzione sarebbe quella di inserire provvisoriamente i dischi reversibili durante le fasi di sostituzione dell’elettrovalvola.

Priolo Gargallo 11/10/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.