Chiamata CTG in reperibilità del 04/05/2023

**OGGETTO:** Assistenza strumentale imp.1200/3

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza all’esercizio che deve dare carica alla linea 3. Abbiamo provveduto alla sostituzione della barriera a retroquadro per il finecorsa della valvola F301CV e sono stati regolati i flussaggi sul misuratore di portata F301RC, la valvola B301SV1 presenta una perdita dal premitreccia, abbiamo provato a serrare maggiormente. Siamo intervenuti sulla T405CV sulla quale abbiamo riscontrato la presenza di parecchia acqua sul circuito dell’aria.

Priolo Gargallo 05/05/2023 Il tecnico strumentista

Partesano/Spinali