Chiamata CTG in reperibilità del 11/11/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008AT, L008BT imp.600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino del livelli in oggetto.

Gli strumenti si trovavano a fondo scala, misura non attendibile da parte esercizio. La taratura sugli strumenti non ha eviodenziato anomalie, tuttavia si è riscontrato che la traccia vapore sugli stressi risultava fredda inficiando invitabilmente sulla misura. Andando a ritroso si è verificato che era presente parecchia acqua sul circuito vapore, ci si è adoperati per sistemare lo scarico condensa, e dopo aver drenato opportunamente la traccia ha cominciato a riscaldarsi e esercizio ci ha fatto attendere per verificare che la misura sui 2 livelli rientrasse nel giusto range di misura.

Priolo Gargallo 11/11/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.