Chiamata CTG in reperibilità del 22/10/2023

**OGGETTO:** Ricollegamento H750IC imp.1200/M, Rmtg pilota F103 imp.1200/1, rmtg pilota F101 imp.1200/4, ripr.funz. P310CV imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ricollegamento elettropneumatico della valvola H750IC a seguito revisione della stessa; abbiamo effettuato il rmtg e il ricoleggamento del pilota F103 dell’imp.1200/1 e il rmtg e ricollegamento del pilota F101 dell’imp.1200/4.

Ci è stato chiesto di effettuare un controllo anche sulla P310CV dell’imp.1200/4, la valvola è un’aria chiude, e non andava oltre il 50%; si è provato a tirare maggiormente la molla di precarica, e il risultato massimo ottenuto è stato quello di raggiungere il 75% di apertura altresì necessita organizzare lo smtg e la revisione della stessa.

Priolo Gargallo 22/10/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.