Chiamata CTG in reperibilità del 16/09/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità LPS052 imp.800, ricollegamento scaldiglie su MC151 imp.700, ripristino funzionalità P056ACV imp.2000A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare un controllo sul pressostato di blocco bassa pressione LPS052 sul MC101A; lo strumento non evidenziava bassa pressione e non è stato possibile effettuare il controllo di taratura in quanto lo strumento è privo di spurgo e per effettuare la taratura necessita lo smntg e il controllo in cantiere, ma essendo il compressore in marcia, esercizio ha preferito non effettuare lo smontaggio.
* Per quel che concerne il ricollegamento della scaldiglia, trattandosi di attività non strumentale, essendo presente la 380V, abbiamo provato a vedere di capire se possibile effettuare il collegamento ma purtroppo l’attività non era di nostra competenza, necessita chiamare la squadra elettrica.
* E’ stato richiesto anche il controllo della valvola P056ACV all’impianto 2000A, si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul posizionatore, dove aver provveduto a spurgarla, e tarato il posizionatore, la stessa è stata allineata con esito positivo con sala controllo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 16/09/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.