Chiamata CTG in reperibilità del 06/07/2023(2)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H261IC imp.200

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto ubicata all’impianto 200, che presentava oscillazioni anomale in automatico e che per tale motivo era stata messa in bypass. Lo stato della valvola non era ottimale a causa a detta esercizio di una copiosa perdita di acqua mare nella zona avvenuta nei giorni precedenti; effettuate le dovute verifiche del caso la valvola allineata con sala controllo con esito positivo, tuttavia una volta reinserita le oscillazioni continuavano a persistere. Si è riscontrato che le oscillazioni aumentavano nel momento in cui si andava ad aprire il posizionatore; si è effettuata un’ulterirore pulizia dello stesso utilizzando del pulisci contatti per eliminare i residui di umidità dovuti alla perdita precedente, in tal modo il pendolamento sulla valvola è rientrato e la stessa è stata riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 06/07/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.