Chiamata CTG in reperibilità del 06/08/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L203RC imp.700A

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto; si è riscontrato, trattandosi di un torsionale pneumatico la presenza di sporcizia sul flapper che ne inficiava la misura del segnale di uscita; effettuata la pulizia il livello ha ripreso la funzionalità; da evidenziare che il segnale di acquisizione a DCS risulta abbastanza lento.

Priolo Gargallo 06/08/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.