Chiamata CTG in reperibilità del 06/12/2023

**OGGETTO:** controllo strumentazione su MC101B imp.800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare dei controlli sul compressore in oggetto, in quanto esercizio lamenta il mancato intervento del blocco per bassa pressione olio lubrificazione. Lo strumento in questione è il pressostato LPS52. Abbiamo effettuato la taratura sullo stesso senza riscontrare anomalie, il pressostato è intervenuto in discesa a 1.4 Kg/cm2 e a DCS il blocco è intevenuto a video, tuttavia effettuando le prove reali in effetti facendo intervenire il blocco sul pressostato il compressore non si ferma; la causa non risulta dunque essere strumentale ma da ricercare su eventuali bypass effettuati a sistema o su anomalie della logica di blocco.

Il capoturno ha ritenuto non necessario fare ulteriori ricerche e siamo stati congedati.

Priolo Gargallo 06/12/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.