Chiamata CTG in reperibilità del 07/05/2023

**OGGETTO:** Smtg bobina su Elettromatic da STG102 su STG103 imp.2000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare lo smtg della bobina sulla valvola Elettromatic della turbina 2 ferma, e sostituirlo sulla gemella della turbina 3. Le stesse non erano identiche quindi si è dovuto effettuare un adattamento per il mntg sulla turbina 3; tuttavia dopo l’assemblaggio la prova di funzionalità non è andata, effettuando una ricerca guasto si è costatato che il cavo di tensione a 110 alternata presenta delle anomalie. Trattandosi di un’attività abbastanza lunga si optato per rinviare il ripristino alla successiva girnata lavorativa.

Priolo Gargallo 07/05/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso