Chiamata CTG in reperibilità del 12/04/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008CV imp.1400

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto; si è riscontrato un malfunzionamento dell’I/P converter; abbiamo effettuato una ricerca in cantiere per un eventuale ricambio ma senza successo, si è certcato anche nell’officina strumentale ma senza alcun successo. Contattati i TCL telefonicamente si è concordato anche con il capoturno di sospendere l’attività e rinviarla alla giornata successiva sperando di trovare un ricambio in magazzino.

Priolo Gargallo 12/04/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso