Chiamata CTG in reperibilità del 16/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello vasca imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto L707RC sulla vasca zolfo, in quanto esercizio lamentava sversamento di zolfo a causa di un superamento della soglia oltre il 60%.

E’ stata effettuata una verifica sullo strumento, verificando i flussaggi e le prese sullo stesso. Si è riscontrato che al momento del controllo la misura sullo strumento si attestava intorno al 27% sia con i flussaggi chiusi che aperti.

Per avere un maggiore riscontro è stato effettuata da parte ESE una sondata sulla vasca e la misura riscontrata ha evidenziato una piccola staratura di circa il 7% rispetto al nostro strumento in difetto; la sondata evidenziava il 23% di livello mentre lo strumento ne indicava il 30%.

Priolo Gargallo 16/06/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.