Chiamata CTG in reperibilità del 23/10/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T115R su R101A imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della termocoppia in oggetto; si sono riscontrate difficolta nell’identificare il termoelemento in quanto tante termocoppie sul reattore non sono siglate e nemmeno l’operatore conosceva la precisa collocazione della temperatura; una volta identificato si è provveduto al controllo che non ha evidenziato problemi sulla testina, tuttavia l’allineamento del loop ha evidenziato una discordanza di circa 44°C su tutto il campo misura. Non è stato possibile reperire il loop wiiring in quanto non è stato trovato, a questo punto siamo stati congedati e la sostituzione della barriera sarà effettuata nella giornata lavorativa.

Priolo Gargallo 23/10/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.