Chiamata CTG in reperibilità del 19/09/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità X001V su VRU imp.pontile

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della XV in oggetto legata all’impianto VRU al pontile. Dopo le dovute verifiche, si è riscontrato che la valvola risulta essere bloccata in apertura e non si riesce a sbloccare, necessita dunque di smontaggio e revisione; fortunamente come confermato dal capoturno la valvola durante le fasi di carico della nave deve rimanere in condizioni di apertura ragion per cui l’attività di revisione può essere programmata nel lasso di tempo in cui lo smontaggio può essere possibile.

Priolo Gargallo 19/09/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.