Chiamata CTG in reperibilità del 23/02/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità H739IC e H742IC imp.1200/1

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per lo sbloccaggio delle valvole sopra elencate. Tuttavia recandoci in campo, la H739IC presentava il servomotore smontato e le tamini montate per sciogliere lo zolfo, quindi risultava impossibile effettuare l’intervento.

Per quanto riguarda la H742IC, la valvola risultava bloccata al 90% di chiusura con l’aria inserita per aiutarene la chiusura. Esercizio voleva la valvola in apertura, abbiamo tolto la manichetta e aiutato l’operatore ad aprire la valvola a volantino, attività effettuata con esito positivo.

Sono state effettuate le prove da DCS di apertura e chiusura, ma la valvola raggiunge max il 20% di apertura; essendo necessario averla tutta in apertura siamo stati congedati dal capoturno.

Priolo Gargallo 23/02/2023 Il tecnico strumentista

Bassetta Angelo