Chiamata CTG in reperibilità del 20/09/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P141SL imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti sullo strumento in oggetto in quanto risulta essere in blocco per bassa pressione aria strumenti del Monsanto. Il set di blocco del pressostato è fissato a 3.6 Kg/cm2lo strumento interviene ad una pressione leggermente più bassa intorno ai 3.456 Kg/cm2 ed è stata effettuata la correzione; tuttavia il blocco risulta essere reale in quanto la pressione dell’aria al momento con azoto si attesta intorno ai 3.25 Kg/cm2quindi più bassa del set di intervento dello strumento. Da evidenziare che le valvole di intercetto non fanno perfetta tenuta.

Priolo Gargallo 20/09/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.