Chiamata CTG in reperibilità del 22/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livello L102AT, P124RC imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto L102AT sul D104; lo strumento risulta per esercizio essere bloccato al 98% della misura diversamente da quanto indicato dal L102BT; si tratta di uno strumento a capillare privo di drip ring, le celle si trovano in quota e necessita di ponteggio; è stato effettuato un allineamento con sala controllo che non ha evidenziato alcuna anomalia sul loop di misura in uscita dallo strumento. Tuttavia al cambio turno la misura del livello è scesa al 38% attestandosi quasi alla misura segnata dallo strumento B. Ci è stato chiesto di effettuare un controllo sullo strumento di pressione P124RC; da una verifica della taratura non è emersa alcuna anomalia, mentre si è riscontrato che il primario risulta essere tappato; la prova a stasarlo con pompa stasalinea a 60 Bar ha dato esito negativo, inoltre la radice in testa al D105 risulta essere bloccata in apertura.

Il CTG e il capoturno messi a conoscenza di tutto ci hanno congedato.

Priolo Gargallo 22/06/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.