Chiamata CTG in reperibilità del 08/12/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K725V imp.1200/M, ripristino funzionalità fotocellula D su F101N imp.700, ripristino funzionalità T624AT imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare lo sbloccaggio della valvola in oggetto rimasta bloccata chiusa; abbiamo fornito supporto tramite manichetta d’aria e la valvola si è aperta.
* Abbiamo effettuato un controllo sulla fotocellula D del forno F101N dell’imp.700 il cui segnale analogico non arriva a DCS. E’ stato effettuato lo smontaggio della fotocellula la pulizia e la prova funzionale e dopo il rmtg la stessa ha ripreso il suo normale funzionamento.
* Ci è stato chiesto il controllo della termocoppia T624AT sempre legata al forno f101N la cui misura risulta in BAD; in realtà si è riscontrato che il termoelemento presentava un filo lento e ossidato; dopo aver serrato e pulito la misura è rientrata ed è stata allineata con sala controllo con esito positivo e consegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 08/12/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S./Spinali D.