Chiamata CTG in reperibilità del 12/05/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L042RC imp.1600VK

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino del livello in oggetto sul D115. Esercizio lamenta che lo strumento presenta una deriva in crescita non veritiera e che non risponde alle variazioni di processo. Si è riscontrato che lo strumento presentava il primario della negativa tappato; dopo avere provveduto ad effettuare la dovuta stasatura la misura del livello ha cominciato a scendere e a rispondere alle variazioni di processo effettuate da esercizio; lo strumento è stato allineato con sala controllo con esito positivo e inserito a processo.

Priolo Gargallo 12/05/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita Salvatore