Chiamata CTG in reperibilità del 14/03/2023(2)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità T405CV imp.1200/1; ripristino funzionalità F046CV imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della vanessa della linea 1 che necessitava di essere sbloccata utilizzando la manichetta d’aria al contrario; attività conclusa con esito positivo.
* Siamo intervenuti pure per il ripristino della F046CV dell’imp.1800; si è riscontrato un problema sul posizionatore; si è provato a smontarlo e revisionarlo in cantiere ma senza alcun successo; necessita il posizionatore di ricambio al momento non disponibile, l’attività è stata spostata al giorno successivo.

Priolo Gargallo 14-15/03/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso