Chiamata CTG in reperibilità del 21/07/2023

**OGGETTO:** Ricollegamento pilota F102 IMP.1200/2; movimentazione k744V imp.1200/M; ripristino funzionalità T503R, T504R imp.1200/3.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ricollegamento del pilota del forno F102 della linea 2 a seguito del rimontaggio dello stesso da parte dei meccanici con le maschere a rifornimento d’aria, essendo il forno stesso in pressione.
* Ci è stato chiesto di intervenire sulla valvola K744V sulla quale abbiamo scollegato la manichetta d’aria che in precedenza era stata inserita per portare la valvola in apertura.
* Ci è stato chiesto di effettuare il ripristino delle termocoppie T503R, T504R; per poter controllare il termoelemento è necessario effettuare un ponteggio essendo sul reattore; tuttavia abbiamo provato un controllo preliminare sulla JB e si è riscontrato che in cassetta i morsetti risultavano lenti ed ossidati; dopo aver effettuato la pulizia ed il serraggio la misura è rientrata nel normale range di funzionamento.

Priolo Gargallo 21/07/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.